# Занятие 15 — исключение 02 и карта holding-регистров XY-MD02

Прогноз подтвердился: прибор вернул исключение 02.

# Разбор ответа

Запрос: 01 03 00 01 00 02 95 CB. Ответ: 01 83 02 C0 F1.

| Байты | Поле | Значение |
| --- | --- | --- |
| 01 | слейв | 1 — прибор жив и ответил |
| 83 | функция | 0x03 + 0x80: старший бит означает «это исключение» |
| 02 | код исключения | Illegal data address — адреса нет в карте |
| C0 F1 | CRC |  |

Ответ с исключением всегда короткий, 5 байт, и данных в нём нет.

# Что такое 0x0101 и 0x0102

Это адреса двух holding-регистров, в которых XY-MD02 хранит собственные настройки связи:

- 0x0101 — Modbus-адрес самого прибора, сейчас там 1;

- 0x0102 — код скорости, сейчас 0, то есть 9600.

Адреса настроек выбрал производитель. Он решил начать их с 0x0101 (257), а не с нуля.

# Почему нет holding-регистра 0x0001

Четыре области — это независимые шкафы с одинаковой нумерацией ячеек. Производитель сам решает, какие ячейки в каком шкафу заполнить:

| Шкаф | Ячейка 0x0001 | Ячейки 0x0101–0x0104 |
| --- | --- | --- |
| Input registers (04) | есть — температура | нет |
| Holding registers (03) | нет — пусто | есть — настройки |

Запрошен holding-регистр 0x0001 — пустая ячейка в шкафу настроек. Температура лежит в ячейке 0x0001 другого шкафа, а функция 03 туда не смотрит. Нумерация внутри области может идти с пропусками, как квартиры, которые на втором этаже начинаются с 201. Единственный источник правды о том, где что лежит, — карта в паспорте.

Счётчик Errors растёт потому, что QModMaster повторяет запрос раз в секунду, и каждый повтор даёт то же исключение. На этом шаге так и должно быть.

# Запись в README занятия

| Запрос | Результат | Смысл |
| --- | --- | --- |
| 03, рег. 0x0001, слейв 1 | исключение 02, ответ 01 83 02 C0 F1 | holding-регистра 0x0001 у прибора нет |

# Шаг 6

Функция 03, начальный адрес 101, количество 2.

- Справа от поля адреса стоит переключатель Hex, поэтому вводи 101 как есть: это и будет 0x0101. Если переключить его на Dec, нужно вводить 257.

- Запись не делать: используется только чтение, функция 03.

- Прогноз по карте: в первом регистре 1, во втором 0.

Результат — пара «запрос / ответ» из Bus Monitor.