## Разбор кадров
Занятие 15 — разбор кадров Modbus RTU, XY-MD02, слейв 1
Источник: Bus Monitor QModMaster, стенд, 13:14. Синие ячейки — байты из монитора (hex), остальное считается формулами.
Масштаб температуры и влажности |  | 0.1 | по карте XY-MD02 (×0,1)
Запрос 01 04 00 01 00 02 20 0B
Поле | Байты (hex) | Десятичное | Значение | Ед. | Примечание
Адрес слейва | 01 | 1 | 1 |  | слейв 1
Функция | 04 | 4 | 4 |  | чтение input registers
Начальный адрес | 0001 | 1 | 1 |  | 0x0001 — температура
Количество регистров | 0002 | 2 | 2 |  | 2 регистра
CRC16 | 20 0B | — | — |  | младший байт вперёд
Ответ до дыхания 01 04 04 01 0D 02 36 EA CD
Поле | Байты (hex) | Десятичное | Значение | Ед. | Примечание
Адрес слейва | 01 | 1 | 1 |  | ответил слейв 1
Функция | 04 | 4 | 4 |  | та же — не исключение
Число байт данных | 04 | 4 | 4 |  | 4 байта = 2 регистра
Регистр 0x0001 | 010D | 269 | 26.9 | °C | температура, знаковое
Регистр 0x0002 | 0236 | 566 | 56.6 | % | влажность
CRC16 | EA CD | — | — |  | младший байт вперёд
Ответ после дыхания 01 04 04 01 1B 02 E7 CB 55
Поле | Байты (hex) | Десятичное | Значение | Ед. | Примечание
Адрес слейва | 01 | 1 | 1 |  | ответил слейв 1
Функция | 04 | 4 | 4 |  | та же — не исключение
Число байт данных | 04 | 4 | 4 |  | 4 байта = 2 регистра
Регистр 0x0001 | 011B | 283 | 28.3 | °C | температура, знаковое
Регистр 0x0002 | 02E7 | 743 | 74.3 | % | влажность
CRC16 | CB 55 | — | — |  | младший байт вперёд
Порядок байт: данные в регистре — старший вперёд; CRC — младший вперёд.

## Регистры
Карта XY-MD02 — проверено на приборе
В кадре (hex) | Классический номер | Функция | Смысл | Масштаб | До дыхания | После дыхания | Ед.
0001 | 30002 | 04 | Температура | ×0,1, знаковое | 26.9 | 28.3 | °C
0002 | 30003 | 04 | Влажность | ×0,1 | 56.6 | 74.3 | %
Классический номер = 30000 + адрес в кадре + 1 (input registers). Зелёные — ссылки на лист «Разбор кадров».